## CALCUL
TRAJET A-I
Troncon | L (m) | Q min (m3/h) | V max (m/s) | A min (m²) | D (mm) | V reelle | Pdyn (Pa) | DP (Pa)
A B | 2 | 100 | 5 | 0.0055556 | 100 | 3.54 | 7.52 | 3.7857
B D | 0.5 | 75 | 5 | 0.0041667 | 80 | 4.15 | 10.33 | 1.6721
D F | 2.5 | 50 | 5 | 0.0027778 | 63 | 4.46 | 11.93 | 12.7762
F H | 0.5 | 25 | 5 | 0.0013889 | 63 | 2.23 | 2.98 | 0.68466
H I | 2 | 25 | 3 | 0.0023148 | 63 | 2.23 | 2.98 | 2.7386
[7 empty] | TOTAL DP | 21.6573
TRAJET A-G
Troncon | L (m) | Q min (m3/h) | V max (m/s) | A min (m²) | D (mm) | V reelle | Pdyn (Pa) | DP (Pa)
A B | 2 | 100 | 5 | 0.0055556 | 100 | 3.54 | 7.52 | 3.7857
B D | 0.5 | 75 | 5 | 0.0041667 | 80 | 4.15 | 10.33 | 1.6721
D F | 2.5 | 50 | 5 | 0.0027778 | 63 | 4.46 | 11.93 | 12.7762
F G | 2 | 25 | 3 | 0.0023148 | 63 | 2.23 | 2.98 | 2.7386
[7 empty] | TOTAL DP | 20.9727
TRAJET A-E
Troncon | L (m) | Q min (m3/h) | V max (m/s) | A min (m²) | D (mm) | V reelle | Pdyn (Pa) | DP (Pa)
A B | 2 | 100 | 5 | 0.0055556 | 100 | 3.54 | 7.52 | 3.7857
B D | 0.5 | 75 | 5 | 0.0041667 | 80 | 4.15 | 10.33 | 1.6721
D E | 2 | 25 | 3 | 0.0023148 | 63 | 2.23 | 2.98 | 2.7386
[7 empty] | TOTAL DP | 8.1965
TRAJET A-C
Troncon | L (m) | Q min (m3/h) | V max (m/s) | A min (m²) | D (mm) | V reelle | Pdyn (Pa) | DP (Pa)
A B | 2 | 100 | 5 | 0.0055556 | 100 | 3.54 | 7.52 | 3.7857
B C | 2 | 25 | 3 | 0.0023148 | 63 | 2.23 | 2.98 | 2.7386
[7 empty] | TOTAL DP | 6.5244
EQUILIBRAGE PAR DES REGISTRES
Trajet |  | DP | DP max | DP registre | P dyn | x | ouverture registre
TRAJET A-I |  | 21.6573 | 21.6573 | 0 | 2.98 | 0 |  | 100%
TRAJET A-G |  | 20.9727 | 21.6573 | 0.68466 | 2.98 | 0.22975 |  | 80%
TRAJET A-E |  | 8.1965 | 21.6573 | 13.4609 | 2.98 | 4.5171 |  | 70%
TRAJET A-C |  | 6.5244 | 21.6573 | 15.1329 | 2.98 | 5.0782 |  | 40%
CARACTERISTIQUES VENTILATEUR DE SOUFFLAGE
Débit | 100 | m3/h
Pression | 29.1773 | Pa
Vitesse | 3.54 | m3/s